## Лист1
№ п/п | Наименование присоединения |  | 20.06.2018 среда |  |  | 2018-06-24
|  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00 | 4-00 | 21-00
1 | ЛД-2 | P | -27,4 | -37,5 | -34,2 | -30 | -40,1
|  | Q | -13,6 | -19,4 | -17,1 | -17,3 | -19,2
|  | I | 151 | 206 | 193,5 | 173,4 | 225,6
2 | ЛК-18 | P | 16,7 | 18,7 | 18,4 | 15,1 | 20,4
|  | Q | 10,2 | 11 | 11,3 | 9,4 | 10,8
|  | I | 97,6 | 108,7 | 115,2 | 87,9 | 114,5
3 | ЛК-19 | P | 17,5 | 19,2 | 18,8 | 15,6 | 20,6
|  | Q | 8 | 8,7 | 9 | 7,1 | 8,3
|  | I | 95,9 | 106,8 | 109,5 | 84,7 | 111,1
ТРАНСФОРМАТОРЫ
1 | Т-1 110 кВ. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 кВ. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение анцапв |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Т-2 110 кВ. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 кВ. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение анцапв |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Т-3 110 кВ. | P | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1
|  | Q | 0 | 0 | 0 | -0,2 | 0
|  | I | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 5,8 | 4,4
| 35 кВ. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 кВ. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение анцапв |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
4 | Т-4 110 кВ. | P | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 кВ. | P | -4,1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | -5,8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | 661 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение анцапв |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
5 | Т-5 110 кВ. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 кВ. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение анцапв |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7

## Лист2
Обьект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 20,06,2018 |  |  | 24,06,2018
|  |  | t сек. | f Гц |  | t сек. | f Гц |  | t сек. | f Гц | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 04-00 | 21-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
БТЭЦ-"ГСР-ТЭЦ" | Напряжение, кВ | 09 очер. | 0.3 | 47.2 | 23 очер. | 60 | 48.7
ГПП-1 6кВ ЗРУ
| Т-3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-4 | [9 empty] | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Напряжение, кВ
ГПП-1 35кВ
| Т-3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0